## はじめに
１．総給水用具数から、水理計算の対象とする同時使用給水用具数を確認する。
（総給水用具数の数え方の例）
| 用具 |  |  |  |  | 実数 |  | 水理計算上の数 |  |  |  | 総給水用具数 |  |  |  | 同時に使用する給水用具数
| 台所流し | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 洗濯流し | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2～4 |  |  |  | 2
| 洗面器 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 5～10 |  |  |  | 3
| 浴槽（洋式） | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 11～15 |  |  |  | 4
| シャワー | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 16～20 |  |  |  | 5
| 大便器（洗浄タンク） | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 21～30 |  |  |  | 6
| 手洗器 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 給水装置設計施工指針（日水協沖縄支部）P329
| 散水栓 | [5 empty] | 3 |  |  | 1
| 分岐水栓 | [5 empty] | 4 |  |  | 1
| 総給水用具数 | [8 empty] | 11
分岐水栓や散水栓は、複数あってもそれぞれ１つとカウントする
よって、総給水用具数11、同時使用給水用具数４で計算する
２．給水用具のうち、同時使用が想定される用具を所定の数選定する。
（同時使用４栓の場合の選定例）
| 給水用具名 |  |  |  |  | 計画使用水量（Ｌ/min） |  |  |  | 同時使用
| 台所流し |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 使用
| 洗濯流し |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 使用
| 洗面器 |  |  |  |  | 8
| シャワー |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 使用 |  |  |  |  | 一般的な住宅における計画使用水量は、
| 手洗器 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 同時使用３栓の場合、36L/min
| 散水栓 |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | 同時使用４栓の場合、44L/minを標準とする
| 小便器（洗浄タンク） |  |  |  |  | 12
| 小便器（洗浄弁） |  |  |  |  | 15
| 大便器（洗浄タンク） |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 使用
| 大便器（洗浄弁） |  |  |  |  | 70
| 浴槽（和式） |  |  |  |  | 20
| 浴槽（洋式） |  |  |  |  | 30
| 消火栓（小型） |  |  |  |  | 130
| 洗車 |  |  |  |  | 35
３．選定した用具の配管状況（分岐状況）に応じて所定のシートで水理計算する（同時使用４栓の場合）。
| 用具(1) |  | 用具(2) |  | 用具(3) |  | 用具(4) |  | (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4)
|  | 分岐1 | [7 empty] | 分岐1 |  |  |  | 分岐2
|  |  | 分岐2 | [8 empty] | 分岐3
|  |  |  | 分岐3 | [7 empty] | M |  | メーター
|  |  |  | M |  | メーター
|  |  | 【４栓タイプ１】 | [7 empty] | 【４栓タイプ２】
当水理計算ツールは「宜野湾市上下水道局」が、独自に作成したもので、水理計算を行う際の参考用資料として提供します。他市町村で使用する場合は、必ず当該市町村担当者の使用確認を行うようお願いします。

## 2栓
同時使用する用具の配管模式図 | [8 empty] | 直接入力 |  |  | 給水装置設計施工指針P.329 |  |  |  | ↑動水勾配計算式の展開
（同時使用しない用具は省略） | [8 empty] | プルダウンリスト選択 |  |  | 給水用具名 | 計画使用水量（Ｌ/min） | 対応する給水用具の口径（mm） | 器具損失（ｍ）
[12 empty] | 台所流し | 12 | 13～20 | 0.8
１．同時使用する給水用具をプルダウンリストから選択する | [11 empty] | 洗濯流し | 12 | 13～20 | 0.8
２．各分岐点に任意の記号（例a、b．．．）を設定する | [11 empty] | 洗面器 | 8 | 13 | 0.4
３．各用具の立ち上がり根元（もしくは口径の変化点）に任意の記号（例A、B．．．）を設定する | [11 empty] | シャワー | 8 | 13 | 0.4
４．各分岐点における損失水頭を算定する | [11 empty] | 手洗器 | 5 | 13 | 0.25
４－１．各用具から直前の分岐点までの管延長を計上する（例 L1+L2+L3） | [11 empty] | 散水栓 | 15 | 13～20 | 1.3
４－２．各用具から直前の分岐点までの高さの変化を計上する（例 H1）※重要※ | [11 empty] | 小便器（洗浄タンク） | 12 | 13 | 0.8
５．最初の分岐点（例b）から量水器までの区間の水頭を算定する | [11 empty] | 小便器（洗浄弁） | 15 | 13 | 1.3
（ただし、量水器直後に下り管がある場合、これの高さ変化は計上しない） | [11 empty] | 大便器（洗浄タンク） | 12 | 13 | 0.8
６．量水器からサドル分水間の損失水頭を算定する | [11 empty] | 大便器（洗浄弁） | 70 | 25 | 要調査
（配水管の土被りに応じて適切な高さを計上する） | [11 empty] | 浴槽（和式） | 20 | 13～20 | 2.1
（別戸の量水器が並列してある場合、流量に注意すること） | [11 empty] | 浴槽（洋式） | 30 | 20～25 | 要調査
[12 empty] | 消火栓（小型） | 130 | 40～50 | 要調査
[12 empty] | 洗車 | 35 | 20～25 | 要調査
追記
追記
洗濯流し
←H1，L1
シャワー
A
[5 empty] | L2↘ |  | ↖立上り根元（例）
|  |  |  | L3→ |  | a
B
↖口径変化点（例）
量水器
←下り管
水理計算シート
※サドル分水栓から分岐点が遠い順に、同時に使用するであろう用具を「２つ」まで選択してください
| 給水用具名 |  | 給水栓口径 |  | 計画使用水量 |  | 用具の損失水頭
|  |  | （ｍｍ） |  | （Ｌ/min） |  | （ｍ）
用具(1) | 洗濯流し |  | 13 |  | 12 |  | 0.8
用具(2) | シャワー |  | 13 |  | 8 |  | 0.4
| 合計 |  | － |  | 20 |  | －
|  |  |  | ①＋② | [5 empty] | ① | ② | 動水勾配計算
「分岐点a」における水頭の算定 |  |  |  | 所要水頭 |  | 流量 | 仮定口径 | 動水勾配 | 管長 | 損失水頭 | 高さ | 流量 | 断面積 | 管内平均流速
|  |  |  | （ｍ） |  | （L/min） | （ｍｍ） | （0/00) | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ3/sec） | （ｍ2） | （ｍ/sec）
「洗濯流し」の水頭 |  |  |  | 0.8 |  | 12 | 13 |  |  | 0.8
「洗濯流し」から「点A」までの水頭 |  |  |  | 0.72 |  | 12 | 20 | 33 | 0.7 | 0.02 | 0.7 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
「点A」から「分岐点a」までの水頭 |  |  |  | 0.13 |  | 12 | 20 | 33 | 3.8 | 0.13 | 0 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
よって、「洗濯流し」から「分岐点a」までの水頭は |  |  |  | 1.65
「シャワー」の水頭 |  |  |  | 0.4 |  | 8 | 13 |  |  | 0.4
「シャワー」から「点B」までの水頭 |  |  |  | 0.54 |  | 8 | 20 | 17 | 2.2 | 0.04 | 0.5 | 0.00013333 | 0.00031416 | 0.42441
「点B」から「分岐点a」までの水頭 |  |  |  | 0.01 |  | 8 | 20 | 17 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0.00013333 | 0.00031416 | 0.42441
よって、「シャワー」から「分岐点a」までの水頭は |  |  |  | 0.95
|  | 1.65 | ＞ | 0.95
よって、「分岐点a」の損失水頭は |  |  |  | 1.65 | ・・・③
サドル分水における全所要水頭の算定
↓量水器が並列して別戸への分岐がある場合、入力する流量に注意（複数戸流量シートで算定）
「分岐点a」から量水器までの水頭 |  |  |  | 0.62 |  | 20 | 25 | 29 | 21.5 | 0.62 | 0 | 0.00033333 | 0.00049087 | 0.67906
↑この間で口径の変化点がある場合 |  |  |  | 0 |  | 20 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00033333 | 0.00070686 | 0.47157
量水器から分水までの水頭 |  |  |  | 1.32 |  | 20 | 25 | 29 | 4.2 | 0.12 | 1.2 | 0.00033333 | 0.00049087 | 0.67906
逆止付きシモクの損失 |  |  |  | 0.13 |  | 20 | 20 | 79 | 1.6 | 0.13 |  | 0.00033333 | 0.00031416 | 1.061
量水器の損失 |  |  |  | 0.63 | ④ | 20 | 20 | 79 | 8 | 0.63 |  | 0.00033333 | 0.00031416 | 1.061
鍵付き伸縮止水栓の損失 |  |  |  | 0.63 |  | 20 | 20 | 79 | 8 | 0.63 |  | 0.00033333 | 0.00031416 | 1.061
ボール止水栓 |  |  |  | 0.01 |  | 20 | 25 | 29 | 0.4 | 0.01 |  | 0.00033333 | 0.00049087 | 0.67906
サドル分水栓の損失 |  |  |  | 0.09 |  | 20 | 25 | 29 | 3 | 0.09 |  | 0.00033333 | 0.00049087 | 0.67906
余裕水頭 |  |  |  | 5 | ・・・⑤
よって、サドル分水における全所要水頭は、 |  |  |  | 10.08 | ・・・③＋④＋⑤ | [6 empty] | ボール止水栓
|  |  | ＝ | 0.098784 | （Mpa） | [6 empty] | 甲型止水栓
窓口で確認した現地最小動水圧 |  |  |  |  | （Mpa） | ・・・所要水頭が現地最小動水圧を上回っているため「NG」
水道メーター適正使用流量の確認
| 量水器呼び径 | 20 | （mm）
| 毎分流量 | 20 | （L/min）
| 毎時流量 | 1.2 | （m3/h）
水道メーター適正使用流量表
| 呼び径 | 適正使用流量範囲（m3/h） |  |  |  | 一時的使用の許容流量（m3/h）
[6 empty] | 10分/日以内の場合 |  | 1時間/日以内の場合
接線流 | 13 | 0.1 | ～ | 1 |  | 2.5 |  | 1.5
羽根車式 | 20 | 0.2 | ～ | 1.6 | →○適 | 4 | →○適 | 2.5 | →○適
| 25 | 0.23 | ～ | 2.5 |  | 6.3 |  | 4
| 30 | 0.4 | ～ | 4 |  | 10 |  | 6
たて型軸流 | 40 | 0.4 | ～ | 6.5 |  | 16 |  | 9
羽根車式 | 50 | 1.25 | ～ | 17 |  | 50 |  | 30
| 75 | 2.5 | ～ | 27.5 |  | 78 |  | 47
| 100 | 4 | ～ | 44 |  | 125 |  | 74.5
「水道メーターの選び方2014～実務者のための解説書」P.8

## 3栓
同時使用する用具の配管模式図 | [8 empty] | 直接入力 |  |  | 給水装置設計施工指針P.329 |  |  |  | ↑動水勾配計算式の展開
（同時使用しない用具は省略） | [8 empty] | プルダウンリスト選択 |  |  | 給水用具名 | 計画使用水量（Ｌ/min） | 対応する給水用具の口径（mm） | 器具損失（ｍ）
[12 empty] | 台所流し | 12 | 13～20 | 0.8
１．同時使用する給水用具をプルダウンリストから選択する | [11 empty] | 洗濯流し | 12 | 13～20 | 0.8
２．各分岐点に任意の記号（例a、b．．．）を設定する | [11 empty] | 洗面器 | 8 | 13 | 0.4
３．各用具の立ち上がり根元（もしくは口径の変化点）に任意の記号（例A、B．．．）を設定する | [11 empty] | シャワー | 8 | 13 | 0.4
４．各分岐点における損失水頭を算定する | [11 empty] | 手洗器 | 5 | 13 | 0.25
４－１．各用具から直前の分岐点までの管延長を計上する（例 L1+L2+L3） | [11 empty] | 散水栓 | 15 | 13～20 | 1.3
４－２．各用具から直前の分岐点までの高さの変化を計上する（例 H1）※重要※ | [11 empty] | 小便器（洗浄タンク） | 12 | 13 | 0.8
５．最初の分岐点（例b）から量水器までの区間の水頭を算定する | [11 empty] | 小便器（洗浄弁） | 15 | 13 | 1.3
（ただし、量水器直後に下り管がある場合、これの高さ変化は計上しない） | [11 empty] | 大便器（洗浄タンク） | 12 | 13 | 0.8
６．量水器からサドル分水間の損失水頭を算定する | [11 empty] | 大便器（洗浄弁） | 70 | 25 | 要調査
（配水管の土被りに応じて適切な高さを計上する） | [11 empty] | 浴槽（和式） | 20 | 13～20 | 2.1
（別戸の量水器が並列してある場合、流量に注意すること） | [11 empty] | 浴槽（洋式） | 30 | 20～25 | 要調査
[12 empty] | 消火栓（小型） | 130 | 40～50 | 要調査
[12 empty] | 洗車 | 35 | 20～25 | 要調査
追記
追記
洗濯流し
[7 empty] | ←H1，L1 | 散水栓
A
[5 empty] | L2↘ |  | ↖立上り根元（例）
B
|  |  |  | L3→ |  | a
大便器（洗浄タンク）
|  | 量水器 |  |  | b |  |  | C
|  |  | ←下り管 | [5 empty] | ↖口径変化点（例）
水理計算シート
※サドル分水栓から分岐点が遠い順に、同時に使用するであろう用具を「３つ」まで選択してください
| 給水用具名 |  | 給水栓口径 |  | 計画使用水量 |  | 用具の損失水頭
|  |  | （ｍｍ） |  | （Ｌ/min） |  | （ｍ）
用具(1) | 洗濯流し |  | 13 |  | 12 |  | 0.8
用具(2) | 散水栓 |  | 13 |  | 15 |  | 1.3
用具(3) | 大便器（洗浄タンク） |  | 13 |  | 12 |  | 0.8
| 合計 |  | － |  | 39 |  | －
|  |  |  | ①＋② | [5 empty] | ① | ② | 動水勾配計算
「分岐点a」における水頭の算定 |  |  |  | 所要水頭 |  | 流量 | 仮定口径 | 動水勾配 | 管長 | 損失水頭 | 高さ | 流量 | 断面積 | 管内平均流速
|  |  |  | （ｍ） |  | （L/min） | （ｍｍ） | （0/00) | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ3/sec） | （ｍ2） | （ｍ/sec）
「洗濯流し」の水頭 |  |  |  | 0.8 |  | 12 | 13 |  |  | 0.8
「洗濯流し」から「点A」までの水頭 |  |  |  | 1.03 |  | 12 | 20 | 33 | 1 | 0.03 | 1 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
「点A」から「分岐点a」までの水頭 |  |  |  | 0.2 |  | 12 | 20 | 33 | 6 | 0.2 | 0 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
よって、「洗濯流し」から「分岐点a」までの水頭は |  |  |  | 2.03
「散水栓」の水頭 |  |  |  | 1.3 |  | 15 | 13 |  |  | 1.3
「散水栓」から「点B」までの水頭 |  |  |  | 1.05 |  | 15 | 20 | 48 | 1 | 0.05 | 1 | 0.00025 | 0.00031416 | 0.79577
「点B」から「分岐点a」までの水頭 |  |  |  | 0.4 |  | 15 | 20 | 48 | 8.4 | 0.4 | 0 | 0.00025 | 0.00031416 | 0.79577
よって、「散水栓」から「分岐点a」までの水頭は |  |  |  | 2.75
|  | 2.03 | ＜ | 2.75
よって、「分岐点a」の損失水頭は |  |  |  | 2.75 | ・・・③
「分岐点b」における水頭の算定
「分岐点a」から「分岐点b」までの水頭 |  |  |  | 0.46 | ・・・④ | 27 | 20 | 132 | 3.5 | 0.46 | 0 | 0.00045 | 0.00031416 | 1.4324
よって、「散水栓」から「分岐点b」までの水頭は |  |  |  | 3.21 | ・・・③＋④
「大便器（洗浄タンク）」の水頭 |  |  |  | 0.8 |  | 12 | 13 |  |  | 0.8
「大便器（洗浄タンク）」から「点C」までの水頭 |  |  |  | 0.83 |  | 12 | 20 | 33 | 0.8 | 0.03 | 0.8 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
「点C」から「分岐点b」までの水頭 |  |  |  | 0.13 |  | 12 | 20 | 33 | 4 | 0.13 | 0 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
よって、「大便器（洗浄タンク）」から「分岐点b」までの水頭は |  |  |  | 1.76
|  | 3.21 | ＞ | 1.76
よって、「分岐点b」の水頭は |  |  |  | 3.21 | ・・・⑤
サドル分水における全所要水頭の算定
↓量水器が並列して別戸への分岐がある場合、入力する流量に注意（複数戸流量シートで算定）
「分岐点b」から量水器までの水頭 |  |  |  | 2.02 |  | 39 | 20 | 253 | 8 | 2.02 | 0 | 0.00065 | 0.00031416 | 2.069
↑この間で口径の変化点がある場合 |  |  |  | 0 |  | 39 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.00065 | 0.00031416 | 2.069
量水器から分水までの水頭 |  |  |  | 1.98 |  | 39 | 20 | 253 | 3.1 | 0.78 | 1.2 | 0.00065 | 0.00031416 | 2.069
逆止付きシモクの損失 |  |  |  | 0.4 |  | 39 | 20 | 253 | 1.6 | 0.4 |  | 0.00065 | 0.00031416 | 2.069
量水器の損失 |  |  |  | 2.02 | ⑥ | 39 | 20 | 253 | 8 | 2.02 |  | 0.00065 | 0.00031416 | 2.069
鍵付き伸縮止水栓の損失 |  |  |  | 2.02 |  | 39 | 20 | 253 | 8 | 2.02 |  | 0.00065 | 0.00031416 | 2.069
ボール止水栓 |  |  |  | 0.1 |  | 39 | 20 | 253 | 0.4 | 0.1 |  | 0.00065 | 0.00031416 | 2.069
サドル分水栓の損失 |  |  |  | 0.51 |  | 39 | 20 | 253 | 2 | 0.51 |  | 0.00065 | 0.00031416 | 2.069
余裕水頭 |  |  |  | 5 | ・・・⑦
よって、サドル分水における全所要水頭は、 |  |  |  | 17.26 | ・・・⑤＋⑥＋⑦ | [6 empty] | ボール止水栓
|  |  | ＝ | 0.16915 | （Mpa） | [6 empty] | 甲型止水栓
窓口で確認した現地最小動水圧 |  |  |  |  | （Mpa） | ・・・所要水頭が現地最小動水圧を上回っているため「NG」
水道メーター適正使用流量の確認
| 量水器呼び径 | 20 | （mm）
| 毎分流量 | 39 | （L/min）
| 毎時流量 | 2.34 | （m3/h）
水道メーター適正使用流量表
| 呼び径 | 適正使用流量範囲（m3/h） |  |  |  | 一時的使用の許容流量（m3/h）
[6 empty] | 10分/日以内の場合 |  | 1時間/日以内の場合
接線流 | 13 | 0.1 | ～ | 1 |  | 2.5 |  | 1.5
羽根車式 | 20 | 0.2 | ～ | 1.6 | →×不適 | 4 | →○適 | 2.5 | →○適
| 25 | 0.23 | ～ | 2.5 |  | 6.3 |  | 4
| 30 | 0.4 | ～ | 4 |  | 10 |  | 6
たて型軸流 | 40 | 0.4 | ～ | 6.5 |  | 16 |  | 9
羽根車式 | 50 | 1.25 | ～ | 17 |  | 50 |  | 30
| 75 | 2.5 | ～ | 27.5 |  | 78 |  | 47
| 100 | 4 | ～ | 44 |  | 125 |  | 74.5
「水道メーターの選び方2014～実務者のための解説書」P.8

## 4栓タイプ1
同時使用する用具の配管模式図 | [8 empty] | 直接入力 |  |  | 給水装置設計施工指針P.329 |  |  |  | ↑動水勾配計算式の展開
（同時使用しない用具は省略） | [8 empty] | プルダウンリスト選択 |  |  | 給水用具名 | 計画使用水量（Ｌ/min） | 対応する給水用具の口径（mm） | 器具損失（ｍ）
[12 empty] | 台所流し | 12 | 13～20 | 0.8
１．同時使用する給水用具をプルダウンリストから選択する | [11 empty] | 洗濯流し | 12 | 13～20 | 0.8
２．各分岐点に任意の記号（例a、b．．．）を設定する | [11 empty] | 洗面器 | 8 | 13 | 0.4
３．各用具の立ち上がり根元（もしくは口径の変化点）に任意の記号（例A、B．．．）を設定する | [11 empty] | シャワー | 8 | 13 | 0.4
４．各分岐点における損失水頭を算定する | [11 empty] | 手洗器 | 5 | 13 | 0.25
４－１．各用具から直前の分岐点までの管延長を計上する（例 L1+L2+L3） | [11 empty] | 散水栓 | 15 | 13～20 | 1.3
４－２．各用具から直前の分岐点までの高さの変化を計上する（例 H1）※重要※ | [11 empty] | 小便器（洗浄タンク） | 12 | 13 | 0.8
５．最初の分岐点（例c）から量水器までの区間の水頭を算定する | [11 empty] | 小便器（洗浄弁） | 15 | 13 | 1.3
（ただし、量水器直後に下り管がある場合、これの高さ変化は計上しない） | [11 empty] | 大便器（洗浄タンク） | 12 | 13 | 0.8
６．量水器からサドル分水間の損失水頭を算定する | [11 empty] | 大便器（洗浄弁） | 70 | 25 | 要調査
（配水管の土被りに応じて適切な高さを計上する） | [11 empty] | 浴槽（和式） | 20 | 13～20 | 2.1
（別戸の量水器が並列してある場合、流量に注意する） | [11 empty] | 浴槽（洋式） | 30 | 20～25 | 要調査
[12 empty] | 消火栓（小型） | 130 | 40～50 | 要調査
[12 empty] | 洗車 | 35 | 20～25 | 要調査
追記
追記
シャワー
[7 empty] | ←H1，L1 | 台所流し
A
[5 empty] | L2↘ |  | ↖立上り根元（例）
B
|  |  |  | L3→ |  | a
洗濯流し
[5 empty] | b |  |  | C
↖口径変化点（例）
| 量水器 |  |  | c
|  | ←下り管 | [6 empty] | 手洗器
D
水理計算シート
※サドル分水栓から分岐点が遠い順に、同時に使用するであろう用具を「４つ」まで選択してください
| 給水用具名 |  | 給水栓口径 |  | 計画使用水量 |  | 用具の損失水頭
|  |  | （ｍｍ） |  | （Ｌ/min） |  | （ｍ）
用具(1) | シャワー |  | 13 |  | 8 |  | 0.4
用具(2) | 台所流し |  | 13 |  | 12 |  | 0.8
用具(3) | 洗濯流し |  | 13 |  | 12 |  | 0.8
用具(4) | 手洗器 |  | 13 |  | 5 |  | 0.25
| 合計 |  | － |  | 37 |  | －
|  |  |  | ①＋② | [5 empty] | ① | ② | 動水勾配計算
「分岐点a」における水頭の算定 |  |  |  | 所要水頭 |  | 流量 | 仮定口径 | 動水勾配 | 管長 | 損失水頭 | 高さ | 流量 | 断面積 | 管内平均流速
|  |  |  | （ｍ） |  | （L/min） | （ｍｍ） | （0/00) | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ3/sec） | （ｍ2） | （ｍ/sec）
「シャワー」の水頭 |  |  |  | 0.4 |  | 8 | 13 |  |  | 0.4
「シャワー」から「点A」までの水頭 |  |  |  | 1.34 |  | 8 | 13 | 113 | 1.2 | 0.14 | 1.2 | 0.00013333 | 0.00013273 | 1.0045
「点A」から「分岐点a」までの水頭 |  |  |  | 0.04 |  | 8 | 20 | 17 | 2.4 | 0.04 | 0 | 0.00013333 | 0.00031416 | 0.42441
よって、「シャワー」から「分岐点a」までの水頭は |  |  |  | 1.78
「台所流し」の水頭 |  |  |  | 0.8 |  | 12 | 13 |  |  | 0.8
「台所流し」から「点B」までの水頭 |  |  |  | 0.83 |  | 12 | 20 | 33 | 0.8 | 0.03 | 0.8 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
「点B」から「分岐点a」までの水頭 |  |  |  | 0.07 |  | 12 | 20 | 33 | 2.2 | 0.07 | 0 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
よって、「台所流し」から「分岐点a」までの水頭は |  |  |  | 1.7
|  | 1.78 | ＞ | 1.7
よって、「分岐点a」の損失水頭は |  |  |  | 1.78 | ・・・③
「分岐点b」における水頭の算定
「分岐点a」から「分岐点b」までの水頭 |  |  |  | 0.03 | ・・・④ | 20 | 20 | 79 | 0.4 | 0.03 | 0 | 0.00033333 | 0.00031416 | 1.061
よって、 | 「シャワー」
から「分岐点b」までの水頭は |  |  |  | 1.81 | ・・・③＋④
「洗濯流し」の水頭 |  |  |  | 0.8 |  | 12 | 13 |  |  | 0.8
「洗濯流し」から「点C」までの水頭 |  |  |  | 0.83 |  | 12 | 20 | 33 | 0.8 | 0.03 | 0.8 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
「点C」から「分岐点b」までの水頭 |  |  |  | 0.28 |  | 12 | 20 | 33 | 8.5 | 0.28 | 0 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
よって、「洗濯流し」から「分岐点b」までの水頭は |  |  |  | 1.91
|  | 1.81 | ＜ | 1.91
よって、「分岐点b」の水頭は |  |  |  | 1.91 | ・・・⑤
「分岐点c」における水頭の算定
「分岐点b」から「分岐点c」までの水頭 |  |  |  | 3.54 | ・・・⑥ | 32 | 20 | 178 | 17.1 | 3.04 | 0.5 | 0.00053333 | 0.00031416 | 1.6977
よって、「洗濯流し」から「分岐点c」までの水頭は |  |  |  | 5.45 | ・・・⑤＋⑥
「手洗器」の水頭 |  |  |  | 0.25 |  | 5 | 13 |  |  | 0.25
「手洗器」から「点D」までの水頭 |  |  |  | 0.81 |  | 5 | 20 | 8 | 0.8 | 0.01 | 0.8 | 8.3333e-05 | 0.00031416 | 0.26526
「点D」から「分岐点c」までの水頭 |  |  |  | 0.01 |  | 5 | 20 | 8 | 0.9 | 0.01 | 0 | 8.3333e-05 | 0.00031416 | 0.26526
よって、「手洗器」から「分岐点c」までの水頭は |  |  |  | 1.07
|  | 5.45 | ＞ | 1.07
よって、「分岐点c」の水頭は |  |  |  | 5.45 | ・・・⑦
サドル分水における全所要水頭の算定
↓量水器が並列して別戸への分岐がある場合、入力する流量に注意（複数戸流量シートで算定）
「分岐点c」から量水器までの水頭 |  |  |  | 0.81 |  | 37 | 20 | 231 | 3.5 | 0.81 | 0 | 0.00061667 | 0.00031416 | 1.9629
↑この間で口径の変化点がある場合 |  |  |  | 0 |  | 37 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00061667 | 0.00070686 | 0.8724
量水器から分水までの水頭 |  |  |  | 2.33 |  | 44 | 20 | 314 | 3.6 | 1.13 | 1.2 | 0.00073333 | 0.00031416 | 2.3343
逆止付きシモクの損失 |  |  |  | 0.37 |  | 37 | 20 | 231 | 1.6 | 0.37 |  | 0.00061667 | 0.00031416 | 1.9629
量水器の損失 |  |  |  | 1.85 | ⑧ | 37 | 20 | 231 | 8 | 1.85 |  | 0.00061667 | 0.00031416 | 1.9629
鍵付き伸縮止水栓の損失 |  |  |  | 1.85 |  | 37 | 20 | 231 | 8 | 1.85 |  | 0.00061667 | 0.00031416 | 1.9629
ボール止水栓 |  |  |  | 0.13 |  | 44 | 20 | 314 | 0.4 | 0.13 |  | 0.00073333 | 0.00031416 | 2.3343
サドル分水栓の損失 |  |  |  | 0.63 |  | 44 | 20 | 314 | 2 | 0.63 |  | 0.00073333 | 0.00031416 | 2.3343
余裕水頭 |  |  |  | 5 | ・・・⑨
よって、サドル分水における全所要水頭は、 |  |  |  | 18.42 | ・・・⑦＋⑧＋⑨ | [6 empty] | ボール止水栓
|  |  | ＝ | 0.18052 | （Mpa） | [6 empty] | 甲型止水栓
窓口で確認した現地最小動水圧 |  |  |  |  | （Mpa） | ・・・所要水頭が現地最小動水圧を上回っているため「NG」
水道メーター適正使用流量の確認
| 量水器呼び径 | 20 | （mm）
| 毎分流量 | 37 | （L/min）
| 毎時流量 | 2.22 | （m3/h）
水道メーター適正使用流量表
| 呼び径 | 適正使用流量範囲（m3/h） |  |  |  | 一時的使用の許容流量（m3/h）
[6 empty] | 10分/日以内の場合 |  | 1時間/日以内の場合
接線流 | 13 | 0.1 | ～ | 1 |  | 2.5 |  | 1.5
羽根車式 | 20 | 0.2 | ～ | 1.6 | →×不適 | 4 | →○適 | 2.5 | →○適
| 25 | 0.23 | ～ | 2.5 |  | 6.3 |  | 4
| 30 | 0.4 | ～ | 4 |  | 10 |  | 6
たて型軸流 | 40 | 0.4 | ～ | 6.5 |  | 16 |  | 9
羽根車式 | 50 | 1.25 | ～ | 17 |  | 50 |  | 30
| 75 | 2.5 | ～ | 27.5 |  | 78 |  | 47
| 100 | 4 | ～ | 44 |  | 125 |  | 74.5
「水道メーターの選び方2014～実務者のための解説書」P.8

## 4栓タイプ2
同時使用する用具の配管模式図 | [8 empty] | 直接入力 |  |  | 給水装置設計施工指針P.329 |  |  |  | ↑動水勾配計算式の展開
（同時使用しない用具は省略） | [8 empty] | プルダウンリスト選択 |  |  | 給水用具名 | 計画使用水量（Ｌ/min） | 対応する給水用具の口径（mm） | 器具損失（ｍ）
[12 empty] | 台所流し | 12 | 13～20 | 0.8
１．同時使用する給水用具をプルダウンリストから選択する | [11 empty] | 洗濯流し | 12 | 13～20 | 0.8
２．各分岐点に任意の記号（例a、b．．．）を設定する | [11 empty] | 洗面器 | 8 | 13 | 0.4
３．各用具の立ち上がり根元（もしくは口径の変化点）に任意の記号（例A、B．．．）を設定する | [11 empty] | シャワー | 8 | 13 | 0.4
４．各分岐点における損失水頭を算定する | [11 empty] | 手洗器 | 5 | 13 | 0.25
４－１．各用具から直前の分岐点までの管延長を計上する（例 L1+L2+L3） | [11 empty] | 散水栓 | 15 | 13～20 | 1.3
４－２．各用具から直前の分岐点までの高さの変化を計上する（例 H1）※重要※ | [11 empty] | 小便器（洗浄タンク） | 12 | 13 | 0.8
５．最初の分岐点（例c）から量水器までの区間の水頭を算定する | [11 empty] | 小便器（洗浄弁） | 15 | 13 | 1.3
（ただし、量水器直後に下り管がある場合、これの高さ変化は計上しない） | [11 empty] | 大便器（洗浄タンク） | 12 | 13 | 0.8
６．量水器からサドル分水間の損失水頭を算定する | [11 empty] | 大便器（洗浄弁） | 70 | 25 | 要調査
（配水管の土被りに応じて適切な高さを計上する） | [11 empty] | 浴槽（和式） | 20 | 13～20 | 2.1
（別戸の量水器が並列してある場合、流量に注意すること） | [11 empty] | 浴槽（洋式） | 30 | 20～25 | 要調査
[12 empty] | 消火栓（小型） | 130 | 40～50 | 要調査
[12 empty] | 洗車 | 35 | 20～25 | 要調査
追記
追記
散水栓
[7 empty] | ←H1，L1 | 大便器（洗浄タンク）
A
[5 empty] | L2↘ |  | ↖立上り根元（例）
B
|  |  |  | L3→ |  | a
シャワー
[6 empty] | C |  |  | 台所流し
↖口径変化点（例）
b
|  | 量水器 |  |  | c |  |  |  |  | D
←下り管
水理計算シート
※サドル分水栓から分岐点が遠い順に、同時に使用するであろう用具を「４つ」まで選択してください
| 給水用具名 |  | 給水栓口径 |  | 計画使用水量 |  | 用具の損失水頭
|  |  | （ｍｍ） |  | （Ｌ/min） |  | （ｍ）
用具(1) | 散水栓 |  | 13 |  | 15 |  | 1.3
用具(2) | 大便器（洗浄タンク） |  | 13 |  | 12 |  | 0.8
用具(3) | シャワー |  | 13 |  | 8 |  | 0.4
用具(4) | 台所流し |  | 13 |  | 12 |  | 0.8
| 合計 |  | － |  | 47 |  | －
|  |  |  | ①＋② | [5 empty] | ① | ② | 動水勾配計算
「分岐点a」における水頭の算定 |  |  |  | 所要水頭 |  | 流量 | 仮定口径 | 動水勾配 | 管長 | 損失水頭 | 高さ | 流量 | 断面積 | 管内平均流速
|  |  |  | （ｍ） |  | （L/min） | （ｍｍ） | （0/00) | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ3/sec） | （ｍ2） | （ｍ/sec）
「散水栓」の水頭 |  |  |  | 1.3 |  | 15 | 13 |  |  | 1.3
「散水栓」から「点A」までの水頭 |  |  |  | 0.73 |  | 15 | 20 | 48 | 0.7 | 0.03 | 0.7 | 0.00025 | 0.00031416 | 0.79577
「点A」から「分岐点a」までの水頭 |  |  |  | 0.12 |  | 15 | 20 | 48 | 2.5 | 0.12 | 0 | 0.00025 | 0.00031416 | 0.79577
よって、「散水栓」から「分岐点a」までの水頭は |  |  |  | 2.15
「大便器（洗浄タンク）」の水頭 |  |  |  | 0.8 |  | 12 | 13 |  |  | 0.8
「大便器（洗浄タンク）」から「点B」までの水頭 |  |  |  | 0.72 |  | 12 | 20 | 33 | 0.7 | 0.02 | 0.7 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
「点B」から「分岐点a」までの水頭 |  |  |  | 3.55 |  | 12 | 20 | 33 | 4.45 | 0.15 | 3.4 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
よって、「大便器（洗浄タンク）」から「分岐点a」までの水頭は |  |  |  | 5.07
|  | 2.15 | ＜ | 5.07
よって、「分岐点a」の損失水頭は |  |  |  | 5.07 | ・・・③
「分岐点b」における水頭の算定 |  |  |  | 所要水頭 |  | 流量 | 仮定口径 | 動水勾配 | 管長 | 損失水頭 | 高さ
|  |  |  | （ｍ） |  | （L/min） | （ｍｍ） | （0/00) | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ）
「シャワー」の水頭 |  |  |  | 0.4 |  | 8 | 13 |  |  | 0.4
「シャワー」から「点C」までの水頭 |  |  |  | 0.71 |  | 8 | 20 | 17 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.00013333 | 0.00031416 | 0.42441
「点C」から「分岐点b」までの水頭 |  |  |  | 0.03 |  | 8 | 20 | 17 | 1.94 | 0.03 | 0 | 0.00013333 | 0.00031416 | 0.42441
よって、「シャワー」から「分岐点b」までの水頭は |  |  |  | 1.14
「台所流し」の水頭 |  |  |  | 0.8 |  | 12 | 13 |  |  | 0.8
「台所流し」から「点D」までの水頭 |  |  |  | 0.72 |  | 12 | 20 | 33 | 0.7 | 0.02 | 0.7 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
「点D」から「分岐点b」までの水頭 |  |  |  | 0.1 |  | 12 | 20 | 33 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0002 | 0.00031416 | 0.63662
よって、「台所流し」から「分岐点b」までの水頭は |  |  |  | 1.62
|  | 1.14 | ＜ | 1.62
よって、「分岐点b」の水頭は |  |  |  | 1.62 | ・・・④
「分岐点c」における水頭の算定
「分岐点a」から「分岐点c」までの水頭 |  |  |  | 0.55 | ・・・⑤ | 27 | 20 | 132 | 4.17 | 0.55 | 0 | 0.00045 | 0.00031416 | 1.4324
よって、「大便器（洗浄タンク）」から「分岐点c」
までの水頭は |  |  |  | 5.62 | ・・・③＋⑤
「分岐点b」から「分岐点c」までの水頭 |  |  |  | 0.1 | ・・・⑥ | 20 | 20 | 79 | 1.31 | 0.1 | 0 | 0.00033333 | 0.00031416 | 1.061
よって、「台所流し」から「分岐点c」
までの水頭は |  |  |  | 1.72 | ・・・④＋⑥
|  | 5.62 | ＞ | 1.72
よって、「分岐点c」の水頭は |  |  |  | 5.62 | ・・・⑦
サドル分水における全所要水頭の算定
↓量水器が並列して別戸への分岐がある場合、入力する流量に注意（複数戸流量シートで算定）
「分岐点c」から量水器までの水頭 |  |  |  | 9.15 |  | 47 | 20 | 353 | 23.1 | 8.15 | 1 | 0.00078333 | 0.00031416 | 2.4934
↑この間で口径の変化点がある場合の水頭 |  |  |  | 0 |  | 47 | 20 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0.00078333 | 0.00031416 | 2.4934
量水器から分水までの水頭 |  |  |  | 2.15 |  | 47 | 20 | 353 | 2.7 | 0.95 | 1.2 | 0.00078333 | 0.00031416 | 2.4934
逆止付きシモクの損失 |  |  |  | 0.56 | ⑧ | 47 | 20 | 353 | 1.6 | 0.56 |  | 0.00078333 | 0.00031416 | 2.4934
量水器の損失 |  |  |  | 2.82 |  | 47 | 20 | 353 | 8 | 2.82 |  | 0.00078333 | 0.00031416 | 2.4934
鍵付き伸縮止水栓の損失 |  |  |  | 2.82 |  | 47 | 20 | 353 | 8 | 2.82 |  | 0.00078333 | 0.00031416 | 2.4934
ボール止水栓 |  |  |  | 0.14 |  | 47 | 20 | 353 | 0.4 | 0.14 |  | 0.00078333 | 0.00031416 | 2.4934
サドル分水栓の損失 |  |  |  | 0.71 |  | 47 | 20 | 353 | 2 | 0.71 |  | 0.00078333 | 0.00031416 | 2.4934
余裕水頭 |  |  |  | 5 | ・・・⑨
よって、サドル分水における全所要水頭は、 |  |  |  | 28.97 | ・・・⑦＋⑧＋⑨ | [6 empty] | ボール止水栓
|  |  | ＝ | 0.28391 | （Mpa） | [6 empty] | 甲型止水栓
窓口で確認した現地最小動水圧 |  |  |  |  | （Mpa） | ・・・所要水頭が現地最小動水圧を上回っているため「NG」
水道メーター適正使用流量の確認
| 量水器呼び径 | 20 | （mm）
| 毎分流量 | 47 | （L/min）
| 毎時流量 | 2.82 | （m3/h）
水道メーター適正使用流量表
| 呼び径 | 適正使用流量範囲（m3/h） |  |  |  | 一時的使用の許容流量（m3/h）
[6 empty] | 10分/日以内の場合 |  | 1時間/日以内の場合
接線流 | 13 | 0.1 | ～ | 1 |  | 2.5 |  | 1.5
羽根車式 | 20 | 0.2 | ～ | 1.6 | →×不適 | 4 | →○適 | 2.5 | →×不適
| 25 | 0.23 | ～ | 2.5 |  | 6.3 |  | 4
| 30 | 0.4 | ～ | 4 |  | 10 |  | 6
たて型軸流 | 40 | 0.4 | ～ | 6.5 |  | 16 |  | 9
羽根車式 | 50 | 1.25 | ～ | 17 |  | 50 |  | 30
| 75 | 2.5 | ～ | 27.5 |  | 78 |  | 47
| 100 | 4 | ～ | 44 |  | 125 |  | 74.5
「水道メーターの選び方2014～実務者のための解説書」P.8

## 複数戸流量
2 | 戸
10戸未満の場合 |  | Q=42N^0.33
量水器から分水間の通過流量 |  | 53 | （L/min）
10戸以上600未満の場合 |  | Q=19N^0.67
量水器から分水間の通過流量 |  | 31 | （L/min）