## 参考３
対象業務・対象施設一覧
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | 宜野湾市役所 | 臨時事務所 | 宜野湾市ふるさとハローワーク | 市役所に隣接する小規模建物 | 普天間基地ゲート４エリア | 宜野湾市人材育成交流センターめぶき | 宜野湾市男女共同参画支援センターふくふく | 宜野湾漁港内公衆トイレ | 宜野湾市シルバーワークプラザ | 新城児童センター | 赤道児童センター | 大山児童センター | 大謝名児童センター | 我如古児童センター | 長田児童館 | 普天間こども園（仮称） | 志真志こども園（仮称） | 宜野湾こども園（仮称） | はごろもねたてこども園 | 宜野湾保育所 | 宜野湾市保健相談センター | 宜野湾市消防本部 消防署 | 宜野湾市消防署真志喜出張所 | 宜野湾市消防署我如古出張所 | 宜野湾市分庁舎（仮称） | コミュニティセンター（仮称） | 普天間地区交流拠点施設（仮称） | 真栄原地区交流拠点施設（仮称）
1 | 設備常駐保守管理業務 | bar: 1; 25 to 28
2 | 自家用電気工作物保安管理業務（支払代行） | bar: 1; 20 to 24
3 | 一般用電気工作物保守点検業務 | bar: 6 to 7; 10 to 15
4 | デマンド監視業務 | bar: 1
5 | 自家発電設備保守点検業務 | bar: 1; 22 to 24
6 | 電話設備保守点検業務 | 1: ○; 16: R12; 17: R12; 18: R12; 19: R12; 22: ○; 23: ○; 24: ○
7 | 消防設備保守点検業務 | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | R12 | R12 | R12 | R12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8 | 防火対象物点検業務 | bar: 6
9 | 110番非常通報装置保守点検業務 | bar: 10 to 15; 20
10 | エレベーター保守点検業務 | bar: 1; 6 to 7; 15; 20 to 21
11 | 空調設備保守管理業務 | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | R12 | R12 | R12 | R12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
12 | 飲料水貯水槽清掃業務 | 1: ○; 6: ○; 10: ○; 11: ○; 12: ○; 13: ○; 14: ○; 15: ○; 16: R12; 20: ○; 21: ○; 22: ○; 23: ○; 24: ○
13 | 簡易専用水道検査 | 1: ○; 6: ○; 10: ○; 11: ○; 12: ○; 13: ○; 14: ○; 15: ○; 16: R12; 20: ○; 21: 新規; 22: 新規; 23: 新規; 24: 新規
14 | 浄化槽保守点検業務 | bar: 5
15 | 浄化槽清掃業務 | bar: 5
16 | 浄化槽法定検査 | bar: 5
17 | グリストラップ清掃業務 | bar: 7
18 | 特定建築物定期調査
19 | 建築設備定期検査 | 1: 新規; 6: 新規; 7: 新規; 9: 新規; 11: 新規; 12: 新規; 13: 新規; 14: 新規; 15: 新規; 16: R12; 17: R12; 18: R12; 19: R12; 20: 新規; 21: 新規; 22: 新規
20 | 防火設備定期検査 | bar: 1
21 | 遊具安全点検業務 | 16: R12; 17: R12; 18: R12; 19: R12; 20: 新規
22 | 植栽維持管理業務 | 16: R12; 17: R12; 18: R12; 19: R12
23 | 環境衛生管理業務 | 1: ○; 10: ○; 11: ○; 12: ○; 13: ○; 14: ○; 15: ○; 16: R12; 17: R12; 18: R12; 19: R12; 20: ○; 21: ○
24 | 清掃業務 | 1: ○; 6: R11; 7: R11; 22: ○
25 | 警備業務 | 1: ○; 2: ○; 6: R11; 7: R11; 10: ○; 11: ○; 12: ○; 13: ○; 14: ○; 15: ○; 16: R12; 17: R12; 18: R12; 19: R12; 20: ○; 21: ○
26 | 防犯カメラ賃貸借 | 16: R12; 17: R12; 18: R12; 19: R12
27 | 便所衛生機器賃貸借 | bar: 1
28 | 修繕等業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | R12 | R12 | R12 | R12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | R12
※1 セル内に年度が表記されている業務にあっては、履行期間初年度において対象業務に含めず、表記された年度にて新たに追加するものとする。 ※2 セル内に新規と表記されている業務は、本委託の導入に伴い新たに実施することとなる業務であることを示す。 ※3 特定建築物定期調査を対象業務に含めるかどうかは、令和８年５月現在において未定である。

## 参考４
施設概要一覧
No. | 施設名 | 所在地 | 主な用途 | 延べ面積 (㎡) | 主要構造 | 地上階数 | 建築年 | 備考
1 | 宜野湾市役所 | 野嵩一丁目１番１号 | 事務所 | 9687.88 | 本館RC 別館SRC | 3(BF1) | 1979
2 | 臨時事務所 | 野嵩一丁目２番17号 | 事務所 | 359.81 | RC | 2 | 1985 | 市が賃借している建物
3 | 宜野湾市ふるさとハローワーク | 野嵩一丁目１番１号 | 事務所 | 54.36 | S | 1 | 2008
4 | 多目的会議室 |  | 事務所 | 158.94 | S | 1 | 2017 | 市役所に隣接する小規模建物
| 国民健康保険課用事務室 |  | 事務所 | 96.05 | S | 2 | 1998
| 倉庫① |  | 倉庫 | 38.88 | S | 1 | 2012
| 倉庫② |  | 倉庫 | 35.46 | S | 1 | 2019
5 | 普天間基地ゲート４エリア | 野嵩577 | - | - | - | - | - | ※屋外便所以外の建築物はなく、樹木や浄化槽の管理が主となる。
6 | 宜野湾市人材育成交流センターめぶき | 志真志一丁目15番22号 | 事務所 | 709.55 | RC | 2 | 2002
7 | 宜野湾市男女共同参画支援センターふくふく | 志真志一丁目15番22-2号 | 事務所 | 496.5 | RC | 2(BF1) | 2013
8 | 宜野湾漁港内公衆トイレ | 大山1350番81号 | 便所 | - | RC | 1 | 2009 | ２棟 ※建築物外の敷地は対象外とする。
9 | 宜野湾市シルバーワークプラザ | 新城二丁目４番11号 | 事務所 | 521.04 | RC | 2 | 1996 | ※同一建物内の２階部分にNo.9、１階部分にNo.10がある。
10 | 新城児童センター |  | 児童施設 | 646.17 |  |  | 1994
11 | 赤道児童センター | 赤道一丁目５番16号 | 児童施設 | 502.73 | RC | 1 | 1989
12 | 大山児童センター | 大山四丁目14番３号 | 児童施設 | 517.96 | RC | 1 | 1992
13 | 大謝名児童センター | 大謝名五丁目25番13号 | 児童施設 | 563.8 | RC | 1 | 2019
14 | 我如古児童センター | 我如古二丁目５番１号 | 児童施設 | 430.65 | RC | 2 | 2010
15 | 長田児童館 | 長田三丁目28番１号 | 児童施設 | 324.03 | RC | 2 | 2016 | ※１階長田区公民館部分は対象外とする。 ※建築物外の敷地は対象外とする。
16 | 普天間こども園（仮称） | 普天間一丁目10番１号 | 保育所 | 521 | RC | 1 | 1995 | ※2030(R12)年度より対象施設となる。
17 | 志真志こども園（仮称） | 宜野湾三丁目５番１号 | 保育所 | 1077 | RC | 1 | 2017
18 | 宜野湾こども園（仮称） | 神山一丁目１番１号 | 保育所 | 837 | RC | 1 | 2001
19 | はごろもねたてこども園 | 大山六丁目23番１号 | 保育所 | 962 | RC | 1 | 2014
20 | 宜野湾保育所 | 宜野湾三丁目30番１号 | 保育所 | 1164.44 | RC | 2 | 2007
21 | 宜野湾市保健相談センター | 真栄原一丁目13番15号 | 事務所 | 1085.28 | RC | 2 | 1983
22 | 宜野湾市消防本部 消防署 | 野嵩677番地 | 事務所 | 1598.25 | RC | 2 | 1985 | ※プロムナード棟（延べ面積に算入していない。）を対象範囲に含む。ただし、エレベーターは対象外とする。 ※2026（R8）～2027（R9）年度に改修、増築工事予定。
23 | 宜野湾市消防署真志喜出張所 | 真志喜三丁目25番３号 | 事務所 | 896.25 | RC | 2 | 1994 | ※別棟の訓練所２棟あり
24 | 宜野湾市消防署我如古出張所 | 我如古三丁目２番１号 | 事務所 | 878.9 | RC | 3 | 2021
25 | 宜野湾市分庁舎（仮称） | 我如古二丁目37番13号 | 事務所 | 1417.36 | RC | 2 | 2006 | 旧交通裁判所 ※2027（R9）年度に内部改修工事予定。
26 | コミュニティセンター（仮称） | 未定 | 複合施設 | - | RC | - | 2028 | ※2028（R10）年度までに建設、供用開始予定。
27 | 普天間地区交流拠点施設（仮称） | 未定 | 複合施設 | - | RC | - | 2028 | ※2028（R10）年度までに建設、供用開始予定。
28 | 真栄原地区交流拠点施設（仮称） | 未定 | 複合施設 | - | RC | - | 2029 | ※2030（R12）年度までに建設、供用開始予定。
※当表は、各施設における令和７年４月時点における主な建築物のみを示している。 ※建築年は、増改築部分がある場合、主たる建物の最も古い建築年月を示している。 ※延べ面積は、建築基準法に規定する方法を参考に算出された面積を示している。 ※各施設における対象範囲は、特段の定めがある場合を除き、敷地内にある主要な建築物、これに付属する別棟の室、工作物、植栽、地面等を含む。

## 参考５
業務概要一覧 |  |  |  | ※修繕等業務についての記述は省略する。
No. | 施設名 | 業務名 | 作業頻度 | 備考
1 | 宜野湾市役所 | 設備常駐保守管理業務 （現行仕様見直し検討中） | ・設備全般（電気、空調、 消防等）の日常点検監視 開庁日8：00～17：15 ・軽微な修繕等 ・各種工事等のための計画 立案補助 ・各検査時の立ち合い | ・市役所に常駐し、設備全般の日常点検監視のほか、軽微な修繕等を行う。 ・建物内の設備全般について知識を有し、不具合等を発見した場合には、市の職員へ適切な報告、助言を行うことができる者を配置しなければならない。 ※近年の本市役所における主要設備の更新、維持管理のリモート化、包括管理導入により期待される予防保全的かつ迅速な維持管理への移行などを総合的に考慮し、費用対効果の観点から常駐することの意義や業務内容の見直しを図る必要があると考えられる。 まず、常駐設備保守管理の重要な項目のひとつである高圧受変電設備の日常点検監視については、遠隔監視装置が設置されることになると24時間リモートでの異常確認が可能となる。（エレベーターについても同じ） また、空調設備については、大型の中央空調方式から小型の個別空調方式へと移行してきており、機器の日常監視や一括操作を行うことの必要性が低くなっている。（定時でのオンオフなどの容易な定型作業は、他の業務に統合することも可能と考えられる。） さらに、日常的な不具合の把握についても、包括管理業者の巡回点検により可能となり、その際に簡易的な修繕が必要となる場合にも、包括管理業者により速やかに対応されることが期待される。 上記のことにより、この業務単位を廃止し、いわゆる常駐型ビルメンから巡回型ビルメンへの移行を進め、実状に合わせて費用対効果を向上させることも検討する。この場合には、市役所としての重要性を鑑みて巡回点検の回数を増やすなどの工夫も必要となる。
|  | 自家用電気工作物保安管理業務 | ・月次点検 1回/1月 ・年次点検 1回/1年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安管理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括管理業務委託を導入する際は、保安法人と市が直接契約を締結し、委託代金のみ包括管理業務委託で支払代行を行う形を想定している。 ・履行期間中に電気保安法人が自らの負担で低圧絶縁監視装置を設置する場合には、点検回数を隔月１回とし、漏電をリアルタイムで監視することによる安全性の向上、電気保安人材不足への対策、コスト縮減を図っていきたい。
|  | デマンド監視業務 （現行仕様見直し検討中） | ・監視 随時 | ・契約電力は、当該月を含む過去１年間の各月の最大需要電力（30分毎の平均使用電力のうち、月間で最も大きい値）のうちで最も大きい値で決まるが、この最大需要電力をモニタリングしながら、設定した上限値を超えないよう電力量の消費が大きい空調設備などを制御するための装置を設置し、管理する業務である。 ※当施設では、空調設備の個別化が進んでおり、令和８年５月現在において稼働している大型冷凍機は１機のみであるため、期待するような効果が得られるかは改めて精査が必要であることから、費用対効果などを鑑みて業務を廃止する可能性もある。
|  | 自家発電設備保守点検業務 （現行仕様見直し済み） | ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 | ・常用電源の停電時、低圧非常電灯盤や低圧非常動力盤に電気を供給するための高圧発電機の保守点検である。 ・高圧受変電設備と電気的に接続しており、また、出力が10kW以上の内燃力発電設備であるため、自家用電気工作物としての適用を受ける。 ・発電機は、水冷式であり、屋上に冷却塔を有する。 ・発電機に始動用バッテリーは付属しておらず、別に設置された蓄電池設備より始動用の電力が供給される。 ※令和８年５月現在においては年に４回点検を行っているが、自家用電気工作物の点検として毎月試運転を行っており、また、消防設備の点検として年２回点検が行われているため、包括管理導入時には一定の安全性が担保されると考えられる年２回にする予定である。 ※当該発電機は、消防設備（屋内消火栓設備）の非常電源としての役割もあるため、消防設備としての適用を受ける。このため、自家発電設備に係る消防設備としての点検は、この業務で取り扱う予定である。
|  | 電話設備保守点検業務 （現行仕様見直し済み） | ・点検 1回/6ヵ月 | ・電話設備の主装置、MDF端子盤、回線、電話機などの点検である。 ※令和８年５月現在においては月に２回点検が行われているが、市の他施設と比べても著しく多い回数となっているため、最新の建築保全業務共通仕様書（国土交通省）に準じて、年２回とする予定である。
|  | 消防設備保守点検業務 （現行仕様見直し済み） | ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 | ・消防法第17の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・消防本部への結果報告も業務の一部として含める予定である。 ※令和８年５月現在においては非常電源（自家発電設備）の点検も含めて発注しているが、この項目を併せて受注することができる業者は限られるため、包括管理導入時には非常電源（自家発電設備）の項目のみ「自家発電設備保守点検」に振り分けて発注する予定である。
|  | エレベーター保守点検業務 | ・月次点検 1回/1月 ・定期検査 1回/1年 | ・エレベーターの月次点検と建築基準法第12条に基づく定期検査、緊急対応等である。 ・履行期間中に点検業者が自らの負担で遠隔監視装置を設置する場合には、３か月のうち２か月はリモート点検とすることも可能とし、エレベーターの利用状況や異常をリアルタイムで監視することによる安全性の向上、点検のための利用停止期間の短縮、コスト縮減などを図っていきたい。
|  | 空調設備保守管理業務 | ・点検 7回/1年 ・フィルター清掃等 1回/1年 | ・空調設備の点検、清掃等である。 ・フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基づく定期点検が必要である場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している。 ・一部リースにより個別クーラーが設置されているが、リース期間満了後は市の所有物となる予定であるため、そのタイミング（本館：令和12年度～、別館：令和10年度～）でこれらの機器も保守管理の対象とする予定である。 ※対象範囲に臨時事務所を含む。
|  | 飲料水貯水槽清掃業務 （現行仕様見直し済み） | ・清掃 1回/1年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道（貯水槽）の清掃である。 ※令和８年５月現在においては「環境衛生管理業務」に含まれているが、受注機会の増大を図るため、包括管理では独立した業務単位として含める予定である。
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 1回/1年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査である。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | 建築設備定期検査 （新規） | ・検査 1回/1年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査である。
|  | 防火設備定期検査 | ・検査 1回/1年 | ・建築基準法第12条に基づく防火設備の検査である。
|  | 環境衛生管理業務 | ・ビル管理士の選任 ・排水設備清掃 1回/6ヵ月 ・衛生害虫等防除 1回/6ヵ月 ・空気環境測定 1回/2ヵ月 ・飲料水水質検査 1回/6ヵ月 ・残留塩素濃度測定 1回/1週間 | ・ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）第４条に定める各種作業である。 ※対象範囲に臨時事務所を含む。
|  | 清掃業務 | ・日常清掃 毎開庁日7：30～16：30 8：45～17：15 ・定期清掃 1回/1週間（土日祝） | ・建物の清掃である。 ※対象範囲に臨時事務所を含む。
|  | 警備業務 | ・常駐警備（２名） ・各出入口、市民広場の 開錠施錠 | ・敷地内における警備（常駐）である。
|  | 便所衛生機器賃貸借 | ・点検 6回/1年 | ・トイレを清潔な状態で利用するための機器（サニタイザー、シートクリーナー）の賃貸借である。
2 | 臨時事務所 | 消防設備保守点検業務 | ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 | ・消防法第17の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・消防本部への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | 警備業務 | ・機械警備 | ・敷地内における警備（機械）である。
3 | 宜野湾市ふるさとハローワーク | 空調設備保守管理業務 | ・点検、清掃等 2回/1年 | ・空調設備の点検、清掃等である。 ・フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基づく定期点検が必要である場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している。
4 | 市役所に隣接する 小規模建物 | - | - | -
5 | 普天間基地ゲート４エリア | 浄化槽保守点検業務 （現行仕様見直し済み） | ・点検 3回/1年 | ・浄化槽法第８条に基づく保守点検である。 ※令和８年５月現在においては点検は年４回発注しているが、浄化槽法に基づき、年３回に変更する予定である。当該浄化槽は、脱窒ろ床接触ばつ気方式かつ処理対象人員が二〇人以下の浄化槽であるため、法令上の頻度は４か月に１回以上となる。
|  | 浄化槽清掃業務 | ・清掃 4回/1年 | ・浄化槽法第９条に基づく清掃である。
|  | 浄化槽法定検査 | ・検査 1回/1年 | ・浄化槽法第７条及び11条に基づく検査である。
6 7 | 宜野湾市人材育成 交流センターめぶき、 宜野湾市男女共同参画 支援センターふくふく | 一般用電気工作物保守点検業務 （新規） | ・点検 1回/1年 | ・配電盤等の異常や絶縁状態などに異常がないかの点検である。
|  | 消防設備保守点検業務 （現行仕様の見直し済み） | ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 | ・消防法第17の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・消防本部への結果報告も業務の一部として含める予定である。 ※令和８年５月現在においてはめぶき棟とふくふく棟で別々に点検を行っている。しかし、めぶき棟とふくふく棟は、同一敷地内にあることから、一つの防火対象物として点検を行う必要があるため、包括管理導入時にはそのとおりに点検を行う予定である。
|  | 防火対象物点検 | ・点検 1回/1年 | ・消防法第８条の２の２に基づく防火対象物の点検である。 ・消防本部への結果報告も業務の一部として含める予定である。 ※めぶき棟とふくふく棟は、同一敷地内にあることから、一つの防火対象物として点検を行う必要がある。ふくふく棟の１階には集会場、調理実習室があることから、消防法上の用途が（１）項ロを含む複合用途防火対象物に該当するため、点検対象となっている。
|  | エレベーター保守点検業務 | ・月次点検 1回/1月 ・定期検査 1回/1年 | ・エレベーターの月次点検と建築基準法第12条に基づく定期検査、緊急対応等である。 ・履行期間中に点検業者が自らの負担で遠隔監視装置を設置する場合には、３か月のうち２か月はリモート点検とすることも可能とし、エレベーターの利用状況や異常をリアルタイムで監視することによる安全性の向上、点検のための利用停止期間の短縮、コスト縮減などを図っていきたい。
|  | 空調設備保守管理業務 | ・点検、清掃等 2回/1年 | ・空調設備の点検、清掃等である。 ・フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基づく定期点検が必要である場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している。
|  | 飲料水貯水槽清掃業務 | ・清掃 1回/1年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道（貯水槽）の清掃である。
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 1回/1年 | ・水道法第34条の２に定める簡易専用水道の検査である。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | グリストラップ清掃業務 | ・清掃 1回/1年 | ・ふくふく棟の調理実習室のためのグリストラップ（油水分離槽）の清掃である。
|  | 建築設備定期検査 （新規） | ・検査 1回/1年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査である。
|  | 清掃業務 | ・日常清掃 3回/1週 （月水金8時30分～12時） ・定期清掃 床面ワックス等2回/1年 ガラス等洗浄2回/1年 除草等6回/1年 | ・建物の清掃、敷地内の除草等である。
|  | 警備業務 | ・常駐警備 ・機械警備 | ・敷地内における警備（常駐、機械）である。
8 | 宜野湾漁港内公衆トイレ | - | - | -
9 | 宜野湾市シルバー ワークプラザ | 空調設備保守管理業務 | ・点検、清掃等 2回/1年 | ・空調設備の点検、清掃等である。 ・フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基づく定期点検が必要である場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している。
10 11 12 13 14 15 | 新城児童センター、 赤道児童センター、 大山児童センター、 大謝名児童センター、 我如古児童センター、 長田児童館 | 一般用電気工作物保守点検業務 （現行仕様の見直し済み） | ・点検 1回/1年 | ・配電盤等の異常や絶縁状態などに異常がないかの点検である。 ※令和８年５月現在においては当該点検は月に１回行っているが、一般用電気工作物の場合、設置者による法的な点検義務はなく、電力会社等の電線路維持運用者が４年に１回の調査（絶縁抵抗等の測定及び目視点検）を行っている。そのため、仕様の平準化及び適正化の観点から、頻度を年１回に統一し、同様の点検を一般用電気工作物に該当する他の施設（めぶき、ふくふく）にも導入する。
|  | 消防設備保守点検業務 （現行仕様の見直し済み） | ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 | ・消防法第17の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・消防本部への結果報告も業務の一部として含める予定である。 ※「宜野湾市シルバーワークプラザ」と「新城児童センター」は同一建物内に位置しているが、所管課が異なるため１階と２階で分けて発注されている。しかし、消防法上は一つの防火対象物であるため、管理効率の観点からも、包括管理導入時には一つの点検業務として発注する予定である。
|  | 110番非常通報装置保守点検業務 （現行仕様の見直し済み） | ・点検 1回/6ヵ月 | ・110番非常通報装置が正常に動作するかの点検である。 ※令和８年５月現在においては月に１回行われているが、他自治体や専門業者に問い合わせたところ、通報試験は年２回程度が一般的なようであり、また、装置自体を設置していない、装置があるが点検していないなどの例もあったことから、費用対効果を鑑みて点検回数の見直しを行った。（法令等による回数の定めや、関係機関などからの具体的な推奨回数に関する通達などはない。）包括管理導入後は、重要性が同等と考えられる火災通報装置（119番に通報するための押しボタン式消防設備）の点検頻度が半年に１回であることを踏まえ、動作の確実性がある程度担保されると考えられる半年に１回を点検頻度とする予定である。
|  | 空調設備保守管理業務 | ・点検、清掃等 1回/1年 | ・空調設備の点検、清掃等である。 ・フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基づく定期点検が必要である場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している。
|  | 飲料水貯水槽清掃業務 | ・清掃 1回/1年 | ・ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）に基づく貯水槽の清掃である。
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 1回/1年 | ・児童センターと児童館の貯水槽は有効容量が10t以下でありすべて小規模受水槽に該当するため、法的な義務はないが、宜野湾市簡易専用水道取扱規程に準じて検査を行っている。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | 建築設備定期検査 （新規） | ・検査 1回/1年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査である。 ※「宜野湾市シルバーワークプラザ」と「新城児童センター」は同一建物内に位置しているため、包括管理導入時には一つの点検業務として発注する予定である。
|  | 環境衛生管理業務 | ・衛生害虫等防除 1回/6ヵ月 | ・敷地内における衛生害虫等の防除である。
|  | 警備業務 | ・機械警備 ・巡回警備 ・常駐警備 | ・敷地内における警備（機械、巡回、常駐）である。
16 17 18 19 | はごろも認定こども園、 普天間こども園（仮称）、 志真志こども園（仮称）、 宜野湾こども園（仮称） | 電話設備保守点検業務 | ・点検 1回/1年 | ・電話設備の主装置、MDF端子盤、回線、電話機などの点検である。
|  | 消防設備保守点検業務 | ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 | ・消防法第17の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・消防本部への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | 空調設備保守管理業務 （現行仕様見直し予定） | ・点検 1回/1月 ・フィルター清掃等 1回/1年 | ・空調設備の点検、清掃等である。 ・フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基づく定期点検が必要である場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している。 ※同等規模かつ類似の施設である宜野湾保育所と比べても作業回数が多いため、サウンディング調査での提案を基に適正化を検討したい。
|  | 飲料水貯水槽清掃業務 | ・清掃 1回/1年 | ・ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）に基づく貯水槽の清掃である。
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 1回/1年 | ・有効容量が10t以下であり小規模受水槽に該当することから法的な義務はないが、宜野湾市簡易専用水道取扱規程に準じて検査を行っている。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | 建築設備定期検査 | ・検査 1回/1年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査である。
|  | 遊具安全点検業務 | ・点検 1回/1年 | ・園庭にある遊具の点検である。点検は、一般社団法人日本公園施設業協会が規定する最新の「遊具の安全に関する規準」に準じて行うことを想定しており、遊具として明確な安全規準が定められていないもの（自作のツリーハウス）などにあっては、責任問題の観点から点検対象としない予定である。
|  | 植栽維持管理業務 （現行仕様見直し予定） | ・必要時 | ・園庭にある樹木等の剪定などの業務である。 ※こども園は樹木の本数など規模が小さく年１回の作業だと過剰発注になる可能性もあるため、（定期的な作業の枠組みである）保守点検等業務からは除外し、必要時のみ修繕等業務で対応することも検討している。また、はごろもねたてこども園の草刈りは、令和８年５月現在、園に配置されている用務員により行われているが、これらと同等の業務を行う職員が令和12年度以降にも各園に配置される場合には、この業務単位を廃止する可能性もある。
|  | 環境衛生管理業務 | ・飲料水水質検査 2回/1年 ・ダニ及びダニアレルゲン 検査 1回/1年 ・衛生害虫等防除 1回/1年 | ・環境衛生に関わる各種業務である。
|  | 警備業務 | ・機械警備 ・巡回警備 | ・敷地内における警備（機械、巡回）である。
|  | 防犯カメラ賃貸借 | - | ・防犯カメラの賃貸借である。
20 | 宜野湾保育所 | 自家用電気工作物保安管理業務 | ・月次点検 1回/1月 ・年次点検 1回/1年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安管理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括管理業務委託を導入する際は、保安法人と市が直接契約を締結し、委託代金のみ包括管理業務委託で支払代行を行う形を想定している。 ・履行期間中に電気保安法人が自らの負担で低圧絶縁監視装置を設置する場合には、点検回数を隔月１回とし、漏電をリアルタイムで監視することによる安全性の向上、電気保安人材不足への対策、コスト縮減を図っていきたい。
|  | 消防設備保守点検業務 | ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 | ・消防法第17の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・消防本部への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | 110番非常通報装置保守点検業務 （現行仕様の見直し済み） | ・点検 1回/6ヵ月 | ・110番非常通報装置が正常に動作するかの点検である。 ※令和８年５月現在においては月に1回行われているが、他自治体や専門業者に問い合わせたところ、通報試験は年２回程度が一般的なようであり、また、装置自体を設置していない、装置があるが点検していない例などもあったことから、費用対効果を鑑みて点検回数の見直しを行った。（法令等による回数の定めや、関係機関などからの具体的な推奨回数に関する通達などはない。）包括管理導入後は、重要性が同等と考えられる火災通報装置（119番に通報するための押しボタン式消防設備）の点検頻度が半年に１回であることを踏まえ、動作の確実性がある程度担保されると考えられる半年に１回を点検頻度とする予定である。
|  | エレベーター保守点検業務 | ・月次点検 1回/1月 ・定期検査 1回/1年 | ・エレベーターの月次点検と建築基準法第12条に基づく定期検査、緊急対応等である。 ・履行期間中に点検業者が自らの負担で遠隔監視装置を設置する場合には、３か月のうち２か月はリモート点検とすることも可能とし、エレベーターの利用状況や異常をリアルタイムで監視することによる安全性の向上、点検のための利用停止期間の短縮、コスト縮減などを図っていきたい。
|  | 空調設備保守管理業務 （現行仕様見直し予定） | ・点検 5回/1年 ・フィルター清掃等 8回/1年 | ・空調設備の点検清掃である。 ・フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基づく定期点検が必要である場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している。 ※同等規模かつ類似施設であるこども園と比べてフィルター清掃等の回数が多く、サウンディング調査での提案を基に作業回数の適正化を検討したい。
|  | 飲料水貯水槽清掃業務 | ・清掃 1回/1年 | ・ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）に基づく貯水槽の清掃である。
|  | 簡易専用水道検査 | ・検査 1回/1年 | ・有効容量が10t以下であり小規模受水槽に該当することから法的な義務はないが、宜野湾市簡易専用水道取扱規程に準じて検査を行っている。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | 建築設備定期検査 （新規） | ・検査 1回/1年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査である。
|  | 遊具安全点検業務 | ・点検 1回/1年 | ・園庭にある遊具の点検である。点検は、一般社団法人日本公園施設業協会が規定する最新の「遊具の安全に関する規準」に準じて行うことを想定している。
|  | 環境衛生管理業務 | ・衛生害虫等防除 1回/6ヵ月 | ・敷地内における衛生害虫等の防除である。
|  | 警備業務 | ・機械警備 ・巡回警備 | ・敷地内における警備（機械、巡回）である。
21 | 宜野湾市保健相談センター | 自家用電気工作物保安管理業務 | ・月次点検 1回/1月 ・年次点検 1回/1年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安管理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括管理業務委託を導入する際は、保安法人と市が直接契約を締結し、委託代金のみ包括管理業務委託で支払代行を行う形を想定している。 ・履行期間中に電気保安法人が自らの負担で低圧絶縁監視装置を設置する場合には、点検回数を隔月１回とし、漏電をリアルタイムで監視することによる安全性の向上、電気保安人材不足への対策、コスト縮減を図っていきたい。
|  | 消防設備保守点検業務 | ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 | ・消防法第17の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・消防本部への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | エレベーター保守点検業務 | ・月次点検 1回/1月 ・定期検査 1回/1年 | ・エレベーターの月次点検と建築基準法第12条に基づく定期検査、緊急対応等である。 ・履行期間中に点検業者が自らの負担で遠隔監視装置を設置する場合には、３か月のうち２か月はリモート点検とすることも可能とし、エレベーターの利用状況や異常をリアルタイムで監視することによる安全性の向上、点検のための利用停止期間の短縮、コスト縮減などを図っていきたい。
|  | 空調設備保守管理業務 | ・点検 4回/1年 ・フィルター清掃等 1回/1年 | ・空調設備の点検、清掃等である。 ・フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基づく定期点検が必要である場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している。
|  | 飲料水貯水槽清掃業務 | ・清掃 1回/1年 | ・ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）に基づく貯水槽の清掃である。
|  | 簡易専用水道検査 （新規） | ・検査 1回/1年 | ・有効容量が10t以下であり小規模受水槽に該当することから法的な義務はないが、宜野湾市簡易専用水道取扱規程に準じて検査を行う。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | 建築設備定期検査 （新規） | ・検査 1回/1年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査である。
|  | 環境衛生管理業務 | ・衛生害虫等防除 1回/6ヵ月 | ・敷地内における衛生害虫等の防除である。
|  | 警備業務 | ・機械警備 ・巡回警備 | ・敷地内における警備（機械、巡回）である。
22 23 24 | 宜野湾市消防本部 消防署、 宜野湾市消防署真志喜出張所、 宜野湾市消防署我如古出張所、 | 自家用電気工作物保安管理業務 | ・月次点検 1回/1月 ・年次点検 1回/1年 | ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務である。 ・「主任技術者制度の解釈及び運用（経済産業省）」には、「電気監理技術者等が、保安管理業務を自ら実施する」旨が定められているため、包括管理業務委託を導入する際は、保安法人と市が直接契約を締結し、委託代金のみ包括管理業務委託で支払代行を行う形を想定している。 ・履行期間中に電気保安法人が自らの負担で低圧絶縁監視装置を設置する場合には、点検回数を隔月１回とし、漏電をリアルタイムで監視することによる安全性の向上、電気保安人材不足への対策、コスト縮減を図っていきたい。
|  | 自家発電設備保守点検業務 | 【本部】 ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 【出張所】 ・点検 1回/1年 | ・非常時においても稼働し続けることが求められる重要な電子機器等を停電時にバックアップするための発電機の保守点検である。 ・令和８年５月現在、消防署のすべての自家発電設備において消防設備の非常電源としての役割はないことから、消防設備の点検は不要である。ただし、本部にあっては、令和９年度末にかけて予定している改修工事にて電気設備が更新され、本部全体の低圧電灯盤と低圧動力盤をバックアップすることができるようになるため、屋内消火栓の非常電源としての役割も兼ねることになることから、消防設備としての点検も必要となる。これに伴い、本部の自家発電設備に係る消防設備としての点検は、この業務の一部として取り扱う予定である。
|  | 電話設備保守点検業務 | ・点検 1回/1年 | ・電話設備の主装置、MDF端子盤、回線、電話機などの点検である。
|  | 消防設備保守点検業務 | ・機器点検 1回/6ヵ月 ・総合点検 1回/1年 | ・消防法第17の３の３に基づく消防用設備等点検、緊急対応等である。 ・消防本部への結果報告も業務の一部として含める予定である。 ・自家発電設備の点検が必要な場合は、「自家発電設備保守点検」で行う。
|  | 空調設備保守管理業務 | ・点検 7回/1年 ・フィルター清掃等 1回/1年 | ・空調設備の点検、清掃等である。 ・フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基づく定期点検が必要である場合には、これを兼ねて業務を行うことを想定している。
|  | 飲料水貯水槽清掃業務 | ・清掃 1回/1年 | ・ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）に基づく貯水槽の清掃である。
|  | 簡易専用水道検査 （新規） | ・検査 1回/1年 | ・有効容量が10t以下であり小規模受水槽に該当することから法的な義務はないが、宜野湾市簡易専用水道取扱規程に準じて検査を行う。 ・上下水道局への結果報告も業務の一部として含める予定である。
|  | 建築設備定期検査 （新規） | ・検査 1回/1年 | ・建築基準法第12条に基づく建築設備の検査である。
|  | 清掃業務 | ・日常清掃 3回/1週（月水金17時～） ・定期清掃 1回/1月（月末の土日祝） | ・建物の清掃である。
25 | 宜野湾市分庁舎（仮称） | - | - | -
26 | コミュニティセンター （仮称） | - | - | -
27 | 普天間地区交流拠点施設 （仮称） | - | - | -
28 | 真栄原地区交流拠点施設 （仮称） | - | - | -