## はじめに
１．住宅の間取りから、想定される居住人数を算定する。 | [9 empty] | 直接入力
| 間取り |  |  | 人員 | 戸数 | 想定居住人数
|  |  |  | （人） | （戸） | （人）
| 1K |  |  | 1.5 |  |  | 0
| 1DK |  |  | 2 |  |  | 0
| 1LDK |  |  | 2.5 | 11 |  | 27.5
| 2K・2DK |  |  | 3 |  |  | 0
| 2LDK・3K・3DK |  |  | 3.5 |  |  | 0
| 3LDK・4K・4DK |  |  | 4 |  |  | 0
| 4LDK・5K・5DK |  |  | 4.5 | 1 |  | 4.5
| 5LDK |  |  | 5 |  |  | 0
居住人数がわかっている場合に入力→
|  |  |  | 合計 |  |  | 32
２．想定居住人数から、タンクの適正容量を算定する。
| 32 | (人) | × | 250 | (L/人日) | ＝ | 8000 | (L/日) | ＝ | 8 | (m3/日)
↓×30
[10 empty] | 240 | (m3/月)
※１人１日あたりの使用水量を250Lとし算定している
※タンクの適正容量は日あたり使用水量の40％から60％程度とする
よって、タンクの適正容量は、
| 3.2 | (m3) | ～ | 4.8 | (m3) | となる。
３．使用水量から、給水管の適正口径を算定する。
| 8000 | (L/日) | / | 15 | (時) | ＝ | 533.3333 | (L/時)
| 533.3333 | (L/時) | / | 60 | (分) | ＝ | 8.8889 | (L/分)
| 8.8889 | (L/分) | / | 60 | (秒) | ＝ | 0.14815 | (L/秒)
[6 empty] | ＝ | 0.00014815 | (m3/秒)
※１日あたりの使用時間を15時間とし算定している
| A | ＝ | Q | / | V
| A | ＝ | 0.00014815 | (m3/秒) | / | 1 | (m/秒) | ＝ | 0.00014815 | (m2)
| ｄ | ＝ | √（ | 4 | × | 0.00014815 | ）＝ | √ | 0.00018872
3.14
[7 empty] | ＝ | 0.013738 | (m)
[7 empty] | ＝ | 13.7377 | (mm)
| A：管の断面積 | [5 empty] | よって、適正口径は | 20 | (mm)
Q：管内流量
V：管内流速
d：管の内径
※管内の平均流速を1.0(m/s)と仮定している
当水理計算ツールは「宜野湾市上下水道局」が、独自に作成したもので、水理計算を行う際の参考用資料として提供します。他市町村で使用する場合は、必ず当該市町村担当者の使用確認を行うようお願いします。

## 適正口径50以下
水理計算シート | [12 empty] | ↑選択項目の展開
（換算）延長の算定
|  |  | 仮定口径 | （換算）延長
|  |  | （ｍｍ） | （ｍ）
20
配管延長 |  |  |  | 59.3
ボールタップ |  |  |  | 23
定水位弁 |  |  |  | なし
逆止弁 |  |  |  | 1.6
量水器 |  |  |  | 11
↓量水器１次止水栓の種類を選択
鍵付き伸縮止水栓 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 鍵付き伸縮止水栓
↓公道止水栓の種類を選択 | [11 empty] | 仕切弁
ボール止水栓 |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 甲型止水栓
サドル分水栓 |  |  |  | 2 | [7 empty] | ボール止水栓
|  |  | 計 | 105.3 | [7 empty] | 仕切弁
損失水頭の算定 （ウエストンの公式）
| 流量 | 仮定口径 | 断面積 | 流速 | （換算）延長 | 損失水頭 | 動水勾配
| Q | D | A | V | L | h | I
| （m3/sec） | （m） | （m2） | （m/sec） | （ｍ） | （ｍ） | （0/00)
| 0.00014815 | 0.02 | 0.00031416 | 0.47157 | 105.3 | 2.08 | 19.7531
損失水頭 |  |  |  | 2.08
器具高さ |  |  |  | 3.4
本管土被り |  |  |  | 1.2
余裕水頭 |  |  |  | 5
よって、全所要水頭は、 |  |  |  | 11.68
|  |  | ＝ | 0.11446 | （Mpa）
窓口で確認した現地最小動水圧 |  |  |  | 0.277 | （Mpa） | ・・・所要水頭が現地最小動水圧を下回っているため「OK」
水道メーター適正使用流量の確認
| 量水器呼び径 | 20 | （mm）
| 毎分流量 | 8.8889 | （L/min）
| 毎時流量 | 0.53 | （m3/h）
| 毎月流量 | 240 | （m3/月）
水道メーター適正使用流量表
| 呼び径 | 適正使用流量範囲（m3/h） |  |  |  | 一時的使用の許容流量（m3/h） |  |  |  | 月間使用流量(m3/月)
[6 empty] | 10分/日以内の場合 |  | 1時間/日以内の場合
接線流 | 13 | 0.1 | ～ | 1 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 100
羽根車式 | 20 | 0.2 | ～ | 1.6 | →○適 | 4 | →○適 | 2.5 | →○適 | 170 | →×不適
| 25 | 0.23 | ～ | 2.5 |  | 6.3 |  | 4 |  | 260
| 30 | 0.4 | ～ | 4 |  | 10 |  | 6 |  | 420
たて型軸流 | 40 | 0.4 | ～ | 6.5 |  | 16 |  | 9 |  | 700
羽根車式 | 50 | 0.4 | ～ | 6.5 |  | 16 |  | 9 |  | 700
| 50 | 1.25 | ～ | 17 |  | 50 |  | 30 |  | 2600
N：ねじこみ F：フランジ
Q=
ℎ=(0.0126+(0.01739−0.1087𝐷)/√𝑉)×𝐿/𝐷×𝑉^2/2𝑔
I=ℎ/𝐿×1000
Q=A×𝑉

## 適正口径75以上
水理計算シート
（換算）延長の算定
|  |  | 仮定口径 | （換算）延長
|  |  | （ｍｍ） | （ｍ）
100
配管延長 |  |  |  | 180
ボールタップ |  |  |  | 69
定水位弁 |  |  |  | 65
逆止弁 |  |  |  | 7.6
量水器 |  |  |  | （省略）
仕切弁 |  |  |  | （省略）
|  |  | 計 | 321.6
損失水頭の算定 （ヘーゼン・ウィリアムスの公式）
|  | 流量 | 仮定口径 | （換算）延長 | 損失水頭
|  | Q | D | L | h
|  | （m3/sec） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ）
|  | 0.00014815 | 0.1 | 321.6 | 0.004
損失水頭 |  |  |  | 0.004
器具高さ |  |  |  | 4.2
本管土被り |  |  |  | 1.2
余裕水頭 |  |  |  | 5
よって、全所要水頭は、 |  |  |  | 10.404
|  |  | ＝ | 0.10196 | （Mpa）
窓口で確認した現地最小動水圧 |  |  |  | 0.215 | （Mpa） | ・・・所要水頭が現地最小動水圧を下回っているため「OK」
水道メーター適正使用流量の確認
| 量水器呼び径 | 100 | （mm）
| 毎分流量 | 8.8889 | （L/min）
| 毎時流量 | 0.53 | （m3/h）
| 毎月流量 | 240 | （m3/月）
水道メーター適正使用流量表
| 呼び径 | 適正使用流量範囲（m3/h） |  |  |  | 一時的使用の許容流量（m3/h） |  |  |  | 月間使用流量(m3/月)
[6 empty] | 10分/日以内の場合 |  | 1時間/日以内の場合
たて型軸流 | 75 | 2.5 | ～ | 27.5 |  | 78 |  | 47 |  | 4100
羽根車式 | 100 | 4 | ～ | 44 | →×不適 | 125 | →×不適 | 74.5 | →×不適 | 6600 | →○適
電磁式 | 75 | 0.5 | ～ | 100 |  | 125 |  | 125 |  | 72000
| 100 | 0.8 | ～ | 160 | →×不適 | 200 | →×不適 | 200 | →×不適 | 115200 | →○適
| 150 | 2 | ～ | 400 |  | 500 |  | 500 |  | 288000
ℎ=10666×𝐶^(−1.85)×𝐷^(−4.87)×𝑄^1.85×𝐿